屏東縣政府水產養殖漁業類農戶節電策略手冊
一、前言：
根據104年屏東縣農業動力設備用電統計，其中農作物栽培、灌溉、養殖、畜牧、冷凍的用電量與比例各為2134.2萬度(13.97%)、1728.8萬度(11.3%)、6126.9萬度(40.1%)、4030.7萬度(26.4%)以及1255.3萬度(8.2%)，總計約為15276萬度，佔全台灣農業動力用電14.4%。由以上統計資料得知，水產養殖業的動力用電佔比約四成，有必要提出養殖業的動力用電節電方法與策略，同時提供具高能源使用效率的節電設備及能源效率值給養殖農戶，並輔導他們如何申請節電設備補助，以及節能減碳貸款，以有效落實養殖農戶的節電措施。本節能手冊針對水產養殖類農戶的用電設備特性與用電種類，提供了水產養殖業類農戶:
1.用電設備的節電策略。
2.常用設備新型節能設備之能源效率(含耗電率、購置成本、電費等)與節電 效益之比較分析。
3.其他節電方式與各類型農業節電補助措施及申辦管道(含流程)等三部分。

二、節電策略
(一)、以高效率馬達取代傳統馬達
(二)、利用太陽能產生電能與熱能
(三)、研發養殖池池底迴流機與智慧型物聯控制水質監測系統
(四)、設置多功能微型電網以有效整合太陽能、緊急發電機與台電市電以供緊急供電之用。

三、以高效率馬達取代傳統馬達
   (一)、傳統馬達效率標準被歸類在IE1+高效率馬達效率標準中，表1所示為高效率馬達IE2、IE3與傳統馬達(IE1+)的效率比較。
   表1 IE1+、IE2及IE3馬達效率比較
馬達種類與額定	IE1+馬達效率(%)	IE2馬達效率(%)	IE3馬達效率(%)
1HP	80	82.5	85.5
2HP	81.5	84	86.5
3HP	84	86.5	89.5
5HP	85.5	87.5	89.5
10HP	87.5	89.5	91.7

1、高效率馬達與傳統馬達耗能比較
表2是同樣功率額定2hp下IE1與IE3馬達的耗電量與電費比較，由此表可看出在同樣的運轉條件下IE3馬達較IE1馬達省了約11度電另電費也少了32元。表3則是同樣功率額定10hp下IE1與IE3馬達的耗電量與電費比較，由此表可以看出來IE3較IE1省了39度電電費也少了117元。由此兩個表的比較結果可得知對高效率馬達而言，其在連續運轉下運轉的時間越多則降低的電費將越多，故此種馬達適用於設備需長時間連續運轉的情況，如蝴蝶蘭種植業之溫室溫控風扇、畜牧業之豬舍散熱風扇，漁業養殖之抽水馬達與打水水車等。

 表2 高效率馬達與傳統馬達比較(一)
比較類別 / 規格	馬力（hp）	效率（%）	運轉時數(hrs)	用電量(度)	電費（元）3元/度
IE1馬達	2	81.5	100	183.1	549
IE3馬達	2	86.5	100	172.5	517.5
兩者差異				10.6	31.8

 備註: IE1馬達一小時用電量 = 0.746 kW * 2(馬力) ÷ 0.815 = 1.831(度)。
       IE3馬達一小時用電量 = 0.746 kW * 2(馬力) ÷ 0.865 = 1.725(度)。
表3高效率馬達與傳統馬達比較(二)
比較類別 / 規格	馬力（hp）	效率 / （%）	運轉時數 / (hrs)	用電量 / (度)	電費（元） / 3元/度
IE1馬達	10	87.5	100	852.6	2557.8
IE3馬達	10	91.7	100	813.5	2440.5
兩者差異				39.1	117.3

備註: IE1馬達一小時用電量 = 0.746 kW * 10(馬力) ÷ 0.875 = 8.526(度)。
      IE3馬達一小時用電量 = 0.746 kW * 10(馬力) ÷ 0.917 = 8.135(度)。

2、回收年限
   一台10hp IE3高效率馬達約21,000元而10hp IE1高效率馬達約15,000元，若上一用戶將IE1馬達更換成IE3馬達，回收年限只需要2.1年。
備註:(1)馬達估年運轉時間為每天運轉23小時，共365天約 8400hr/年。
(2) IE3與IE1馬達節省年用電費 =117.3(元) * 84 = 9853.2(元)。
(3)回收年限 =IE3馬達成本21,000(元)÷兩者差異年省用電費9853.2(元/年) = 2.1年。
3、適合用戶
   高效率馬達在連續運轉下使用時間越久可以省越多電，所以長時間使用馬達的用戶可以考慮使用，例如:養殖漁業(水車馬達)、畜牧業(散熱風扇)、蘭花種植業等皆可推薦將傳統馬達改善為IE3高效率馬達，由於用戶需長時間使用馬達，所以回收成本年限相較於其他產業快，用戶接受度也會提高。

四、太陽能發電
圖1是一個太陽能發電的示意圖，透過電能轉換器(DC/AC)可將太陽能發電的直流電轉換成市用的交流電，也可賣給台電公司賺取利潤，對屏東地區的農業用戶而言可以裝置大型太陽能光電板來發電。

## 圖1 太陽能發電示意圖
## (一)、國內政策
## 太陽能發電是利用太陽能來發電，其技術與效能已相當成熟並被大量應用於各產業界，由表4、5與6可以看出經濟部對太陽能發電的收購情形。
## 國內政策
## 經濟部能源局制訂再生能源固定收購電價制度，保障收購再生能源所生產之電力二十年。目前主要收購類型如下：
1. 全額售電：白天太陽光電發電設備所產生之電力，全部賣給台電，家中用電則向台電購電供應。
2. 餘電售電：白天太陽光電發電設備所產生之電力，優先提供住家用電使用，若有餘電則賣給台電，發電量不足時，則向台電購電供應。

表4、 107年度太陽光發電設備電能躉購費率(非高效能)

來源:經濟部能源局

表5 107年度太陽光發電設備電能躉購費率(高效能)

 來源:經濟部能源局

表6 107年度太陽光發電設備電能躉購費率(綠能屋頂)

 來源:經濟部能源局

五、研發養殖池池底迴流機與智慧型物聯控制水質監測系統

目前大部分用戶的打水水車佈置是固定式的，這樣造成整個魚塭池底水下含氧量分布不均勻，用戶為求水含氧量夠所以盡量讓水車運轉，如此造成用電量居高不下，目前有極少數用戶嘗試研發水底迴流機來均衡水底水含氧量之分布，此設備若廣泛應用將能大幅降低打水車之運轉時間，進而節省大量電費。
要讓打水水車省電最重要的因子為魚塭裡的水含氧量足夠且均勻分佈於整個池底，水含氧量足夠與否應開發便宜且具完備通訊功能之智慧型感知器，此感知器應同時具備準確量測、多工通訊與雲端物聯功能如圖2所示，智慧型感知器可偵測魚塭池底水質狀態，其監測項目包含氧化還原電位ORP、溶氧量DO、鹽度SC、溫度TMP及酸鹼值pH等，感知器除主動透過APP雲端傳訊給管理者外，亦同步依據控制條件控制水車之運轉，降低水車運轉的時間，另外將收集到的數據傳輸至大數據資料庫儲存，以備後續作資料探勘等統計分析之用。

感知智慧型器
水含氧量
有機物質含量

手機監視APP

水車物聯控制

大數據分析管理

圖2 智慧型物聯控制水質監測系統
六、設置多功能微型電網以有效整合太陽能、緊急發電機與台電市電以供緊急供電之用。

為求能有穩定之供電，此研究提出一個綜合性之解決方案，如圖3所示之多功能微電網，圖中顯示此電網之電源有太陽能發電(PV)與柴油緊急發電機兩種，系統中設置有儲能電池組可以將太陽能發電所產生之電力儲存起來以備不時之需，在台電停止供電時儲能電池組將首先供電給用電設備，若電力用盡而台電尚未供電時則再啟動柴油發電機供電，為協調兩個電源之供電順序與電力儲存管理，此系統有一個能源管理機制來做好此管理工作。
此電網已被應用於山區緊急供電，故已有功能雛型與裝置實例，養殖漁業用戶之佔地都很大，可以大量開發其太陽能發電潛力，若能配合此系統將可提供用戶一個更穩定的供電環境。

智慧電表

獨立型儲能系統

Internet

緊急災難備用能源智慧微電網用戶
#
1
4
G LTE

RS
-
485

4
G DTU

ATS
Hybrid

Inverter

PV
系統

柴油發電機

資料收集器

緊急災難備用能
源智慧微電網
用戶
#
10

緊急災難備用能
源智慧微電網
用戶
#
2

空調負載

照明負載

動力負載

插座負載

其它負載
配電盤

雲端能源管理系統

用戶
APP

＋

－

儲能電池組

BMS
EMS
RS
-
485
/
CANBus

儲油槽



藉由智慧逆變器搭配儲能電池組的設計
，
將太陽能之電力併入市電網路供應負
載
，
亦可成為小型智慧微電網系統獨立運行
。


當市電斷電
、
限電之情況發生
，
儲能電池組也處於低電位時
，
由備援發電機立即
上線供電
，
以維持負載正常運作
。


結合智慧能源管理系統
(
EMS
)
進行用
(
戶
)
能源使用的管理與監控
，
並提供用電安全
保護的雙重保護機制
。


EMS
不僅可監控本地端之電力參數與系統狀態
，
亦可同時上傳雲端能源管理平台
提供相關權責局處單位從雲端介面與移動手持式設備
APP
介面即時掌握示範系統
的最新供電情況
，
作為未來制定防災與救災政策方案之舉措參考
。

圖3 多功能微型電網

七、其他可供參考之節電方式
(一)、電力系統
1.訂定合理契約容量：定期檢討用電契約容量合理性。
2.提高功率因數：功率因數愈高愈佳，最高可達99%，平均功率因數超過80%時， 每超過1%，該月份電費減少0.15%。
3.採用電能管理需量控制系統：避免超約加倍計收基本電費。
4.選定時間電價計價方式：選定適當計價方式降低成本。
5.建立產能及設備能源使用記錄：分析能源使用合理性，建立能源減量基線。
6.建立設備能源清冊或能源使用記錄：分析能源流向以找出減量契機。
7.調整設備供電電壓：依設備額定電壓調整供電電壓，可延長設備使用年限及減少耗電。
8.表燈契約類別用戶且用電量較大時可檢視用電單價是否合理：檢視過去一年用電若平均單價超過4.5元/度，可評估改為電力需量契約類別以節省電費支出。
9. 24小時或夜間用電場所可選用時間電價計費方式：離峰用電較多者，可向台電公司申請變更為低壓時間電價之計費方式，以節省電費支出。

(二)、照明系統
10.是否使用省電燈泡或LED燈泡：採用省電燈泡或LED燈泡較傳統白熾燈泡省電70%以上。
11.日光燈採用高效率電子式安定器：電子式安定器比傳統安定器省電30%
12.電梯和樓梯間消防、避難指示燈改為LED燈具：可減少照明用電，螢光燈換LED燈具可節省60%電力。
13.戶外照明設置晝光感知器：陽光充足時可自動關閉照明。
14.停車場或不常使用之區域，減少照明燈具數量或設自動感知裝置：當人員經過時，自動感知設備可自動開啟照明能有效用電，自動感知裝置 可節省電費50%以上。
15.公共空間無人處隨手關燈：可減少照明用電，節省電力支出。
16.照明區域應建立照度管理機制：依據CNS照度標準，建置適合照度系統。
17.定期擦拭燈具、燈管：避免汙染物降低燈具之照明效率。
18.招牌採用自動點滅裝置：避免因人為疏忽而忘記關閉電源。
19.騎樓照明多利用自然光：減少騎樓照明用電。
20.天花板及牆壁選用反射率較高之乳白色或淺色系列塗料：可增加光線漫射效果，減少所需之燈具數量。

(三)、熱水系統
21.飲水機加裝定時器：下班關機12小時，假日關機24小時，每台飲水機每月可省電約20度。
22.採用熱泵熱水器：熱泵熱水器較天然瓦斯熱水器節能30%以上。
23.採用恆溫控制熱水器：恆溫控制熱水器較一般熱水器節能10%以上。
24.採用太陽能熱水器：利用源源不絕的太陽光電能源。

(四)、空調與冷凍、冷藏系統
25.於陽光直射處貼覆隔熱材或加裝窗簾：防止陽光直射室內，可將低空調負荷。
26.公共空間冷氣溫度設定在26~28℃：冷氣設定溫度每提高1℃，可省冷氣用電6~8%，並搭配電風扇使用以增加空氣循環。
27.汰換低效率(1.2kW/RT以上)空調主機：可減少電力浪費，空調主機效率提升至0.7kW/RT以下。
28.定期監測冷卻水塔溫度及管理水質：冷卻水進水溫度每降低1℃，可減少主機耗電1.5~2%。
29.窗型機與分離式室外機應確保通風良好：通風良好可提升設備效率，降低用電量。
30.定期清洗空調冷氣濾網：可提升熱交換效率節省用電。
31.採用變頻冷氣機：可減少部分負載之電力浪費。
32.防止冷氣外洩 ：可降低空調負荷節省用電。
33房屋東西向開窗處裝設百葉窗、窗簾或貼隔熱紙：減少太陽輻射熱進入室內，降低空調用電
34.活動場所內低溫與高溫區域應隔離：賣場空調、冷藏作業區與烘焙應隔離以減少空調耗電。
35.冷凍、冷藏櫃商品物勿排列過密，應定期檢點溫度設定及保養：商品排列太密會阻礙氣流增加耗電，開放式冷凍冷藏櫃夜晚應加蓋，防止冷能外洩。

(五)、壓縮空氣系統
36.淘汰低效率機台，採用高效率空壓機：機台效率(耗能比值，單位CFM/hp):
優(>3.5);可(2.5~3.5);劣(<2.5)。
37.依用氣端需求調整適合排氣壓力：每降低出口壓力1kgf/C㎡，約可減少主機耗電4~8%。
38.維修管線減少洩漏：洩漏損失通常占總供氣量10~30%。
39.機房溫度與外面氣溫差應<5℃：空壓機進氣溫度每下降4℃，可節能1%。
40.定期功換過濾器：更換空壓機及使用端之過濾器，可降低壓力降及減少損失。
41.螺旋式壓縮機裝設變速控制裝置：加裝變頻設備，可節省空車時之用電。
42.裝設無耗氣式祛水器：可減少排水時壓縮空氣之洩露。
43.依用氣端壓力或品質需求，規劃不同壓力供氣系統：可減少高壓或高品質空氣之用量，降低空機負荷。
44.下班時關閉空壓機電源：可減少洩漏損失。

(六)、鍋爐系統
45.預熱燃料、鍋爐飼水及燃燒空氣：可減少燃料用量，提高燃燒效率。
46.鍋爐排氣含量最適化：適度降低排氣含氧量，可減少排氣熱損失。
47.檢修及加強爐體包溫：可降低爐壁周圍溫度，減少爐壁熱損失。
48.阻隔爐體周圍強風或冷氣流：可降低爐壁周圍風速，減少爐壁熱損失。
49.檢修及加強蒸氣管線、配件及設備保溫：可減少洩漏及蒸氣使用量。
50.回收再利用廢熱及冷凝水：廢熱及冷凝水回收再利用可提高熱效率，降低成 本。

八、既有各類型農業節電補助措施及申辦管道(含流程)
我國為協助農業發展於「農業發展條例」授權下推動農業動力用電優惠，針對農業動力用電戶於停用期間，按每月用電負載率計算給予不同程度之基本電費減免，期能降低我國農業用戶生產成本，但較低的用電成本將不利於農業用戶投入節能減碳。目前我國於農業節約能源之推動上具有(1) 過低的電價導致缺乏節能投資誘因；(2) 農業用戶缺乏節約能源相關資訊；(3) 於節能考量下進行設備汰換之意願較低。爰為提升農業用戶投入節能減碳，推動一系列之輔導補助措施，說明分別如下：
(一)推動農業動力用電設備節能改善補助，行政院農委會設置獎勵補助其改善節能設施之方案，改善範疇包括冷房、冷凍、照明、節能增氧水車及其他節能設備導入等，補助實際投資設施金額1/2 為上限，按用電量級距每戶最高補助100 萬元，以鼓勵農民及農民團體使用高效節能農業動力設施，以104 年為例各級補助級距如下：
１.月用電未滿1萬度，補助上限20萬元。
２.月用電1萬度以上未達5萬度，補助上限30萬元。
３.月用電5萬度以上未達10萬度，補助上限60萬元。
４.月用電10萬(含)度以上，補助上限100萬元。

(二)推動農業節能減碳貸款要點
此要點主要目的為鼓勵農業用戶使用具節能減碳效益之農業生產機械設備，對象包含購置使用淨潔能源設備者以及設置綠能設施並出售電力者，貸款之用途應包含：
１.購置使用淨潔能源設備者：購置使用太陽能、生質與廢棄物能源、地熱、海洋能、風力、水力發電之農業生產相關機械設備。
２ . 設置綠能設施並出售電力者： 於農業用地上設置太陽能、風力設施，並應具備(1)結合農業經營；(2)減緩嚴重地層下陷地區之農業用地地層持續下陷；(3)防止受污染農業地區栽植特定農作物等條件之一。

九、電費計算名詞說明

圖4是電費計算時常用到之名詞，其中夏月是指每年六月一日開始到九月三十一日止之期間，而非夏月是指除此之外的所有月份。圖5是電費計算時常用到的時間名詞，尖峰供電時段是指每日07:30到22:30的期間，而其餘之時間則為離峰供電時段，另外例假日也都被列為離峰供電時段。

夏月

非夏月
非夏月
月

9/31
6/1

圖4 電費計算之月份名詞

7:30
22:30
尖峰供電時段

離峰供電時段
離峰供電時段
時

圖5電費計算之時間名詞

十、結語
　　國內農業用電型態固定，農民對各類用電所需之設施（備），例如冷藏、乾燥機、 水車、照明、抽水、增氧打氣設施（備）等之節能觀念仍尚未普及，一般用戶又具節儉天性，若遇設施（備）故障亦採能修則修只要堪用即可之態度，導致耗能設備持續使用，也使得農業用電節能方面之效果相對不能彰顯。政府了解辦理農業動力用電節能改善為長期性工作，故農委會將持續提供農業動力用電戶用電設施（備）諮詢診斷服務，就舊有設施（備）提出節能之輔導、資金之補助及加強推廣與宣導等措施，期能逐漸彰顯擴大推廣農業節能成效，以達農業節能減碳之目的。

© 行政院農委會農業全球資訊網 www.coa.gov.tw